玉兰花园消防改造工程

施

工

维

修

方

案

无锡玉兰花园消防改造施工维修方案

一.编制本方案的目的：

1.为了确保玉兰花园小区火灾自动报警联动系统、 消火栓给水系统、  自动洒水灭火系统、应急照明疏散标志系统、 防排烟系统、 防火分隔系统的正常运行。

2.提高玉兰花园小区防御火灾的能力， 确保人民生命财产安全。

二.目前建筑消防设施运行状况：

玉兰花园一期、二期、三期小区建筑消防设施运行状况如下；

2.1、火灾自动报警联动系统； 火灾自动报警主机显示屏无显示，烟感、温感、声光报警器无信号、回路故障等问题，联动控制盘无法联动启动消防泵、排烟风机、 防火卷帘等消防设施。

2.2、消火栓给水系统；一二期消防泵房消防泵无法启停、不能正常运行，消防管道阀门无法正常关闭与开启，室内消火栓局部门锁无法打开、消火栓箱器材水带已过使用年限需更换 ，地上地下室内消火栓系统管网无压力， 经检查消防设备及室外管网存在腐蚀老化等影响渗漏，整体系统不能正常运行。

2.3、 自动洒水灭火系统；一二期泵房喷淋泵无法启停， 喷淋管道阀门无法正常关闭与开启，自动喷水灭火系统管网无压力，喷淋头堵塞、腐蚀无法使用，经查是消防设备及室外管网存在腐蚀老化等影响渗漏，整体系统不能正常运行。

2.4、应急照明疏散标志系统；一二期地下室及楼梯间应急灯、疏散标志灯、安全出口灯大部分不亮，原因灯里面的电池使用寿命过期无法冲电影响应急照灯无点亮， 大部分应急照明灯具要更换。

2.5、防排烟系统； 防排烟风机、防火阀腐蚀老化无法启停，玻璃钢风管老化

脱皮， 整体防排烟系统无法使用。

2.6、防火分隔系统；双轨无机特级防火卷帘门无电源，部分帘布、导轨损坏，传动机构包箱已变形， 整体系统不能正常运行，

2.7、消防水箱系统：楼顶消防水箱无法启用、内部已全部锈死，压力表无显示，消防稳压泵无法启动

三.施工维修方案

按照《江苏省建筑消防设施使用维修管理规定》的内容，对以下系统建筑消防设施进行更换维修， 具体更换维个内容如下：

3.1、 火灾自动报警系统

1) 消控室： 火灾自动报警联动一体主机更换。

2)对外 119 消防电话申请（已有）。

3) 消控室更换防静电地板， 接地母线。

4) 防火分区内的楼层显示器、烟感探测器、 感温探测器、手动报警按钮、 消火栓启泵按钮、声光报警器、信号模块、控制模块等更换。

5)消防泵控制柜到消控室联动控制电缆，和各单元防火分区内的信号、 24V 电源控制电缆增加。

3.2、 消火栓给水系统

1)  一期和二期消防泵二合一。

2) 消火栓泵、 气压罐、 闸阀、 止回阀、 过滤器、 减压阀、 泄压阀、流量计、 流量开关、 消火栓泵控制柜等进行更换。

3) 对室内消火栓箱门锁、 10-65-25 有衬里消防水带、 19/65 直流水枪、DN65接扣、MF/ABC3手提式磷铵干粉灭火器等进行更换补齐。

4)室外地下消火栓管网采用管材：热锌钢管；接头处：焊接；三油两布防腐。

5)地下消火栓环网管和单元内消火栓立管阀门、卡箍配件更换。

3.3、  自动洒水灭火系统

1)  一期和二期自喷泵二合一。

2) 喷淋泵、 气压灌、  闸阀、 止回阀、 过滤器、 减压阀、 泄压阀、流量计、 流量开关、喷淋泵控制柜等进行更换。

3) 消火栓、  自喷系统新增智能型箱泵一体化消防稳压设备WXB-18-3.6-30-II(运行重量32T)型号、规格: 箱体尺寸: 5500*3500*2000(H) ,有效容积 20m³。

4)室外喷淋管网采用钢丝骨架聚乙烯复合管进行更换。

5)地下喷淋环网管和单元内的喷淋环网管道阀门、卡箍配件更换。

3.4、应急疏散标志系统

1)地下及楼梯间应急灯、疏散标志灯、安全出口灯更换。

2)应急疏散标志灯原设计220V，见意采用智能集中型应急照明18~36V电源。

3.5、防排烟系统

1)防排烟系统的风机、风机双电源控制箱、防火阀、止回阀、调节阀更换。

2)玻璃钢风管更换镀锌薄板风管及排烟口更换

3.6、防火分隔

1)双轨无机特级防火卷帘门模块、电机更换

2)双轨无机特级防火卷帘门部分帘布维修更换

3)双轨无机特级防火卷帘门传动机构包箱维修

四、施工人员组织架构

施工人员组织架构表

| 职位 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 魏攀义 | 负责整个项目的管理与协调 |
| 技术负责人 | 李健 | 负责施工现场的技术指导和质量控制 |
| 施工负责人 | 华成军 | 负责施工现场的组织指挥工作 |

五、施工工艺流程

5.1、 消火栓室外管网：

经检查由于玉兰花园小区一期二期埋地消防水管年份已久， 管道腐蚀严重，多处漏水，为防止后续持续腐蚀出现漏点，建议将埋地管道全部进行更换，重新开沟埋设镀锌钢管、接头采用焊接并采用三油两布进行防腐处理，局部明敷镀锌钢管，橡塑保温加铝板保护层，施工中逐段进行打压测试，管道施工全部完成后对管道加压调试。室外消火栓管布置原理见示意图：按原设计敷设高区消火栓环网，低区消火栓环网。各大楼室内消火栓高、低区管分别接入室外高、低区环网，后接入消防泵房高低区消火栓给水系统。

具体施工顺序：现场勘查→开挖管沟→管沟基础施工→消火栓管敷设→与原水泵房、 大楼消火栓系统连接→打压→回填覆土。

5.2、 喷淋室外管网：

经检查由于玉兰花园小区一期二期埋地喷淋水管年份已久， 管道腐蚀严重，多处漏水，为防止后续持续腐蚀出现漏点，建议将埋地管道全部进行更换，重新开沟埋设镀锌钢管、接头采用焊接并采用三油两布进行防腐处理，局部明敷镀锌钢管，橡塑保温加铝板保护层， 施工中逐段进行打压测试， 管道施工全部完成后对管道加压调试。室外喷淋水管布置原理见示意图：按原设计敷设高区喷淋环网，低区喷淋环网。各大楼室内喷淋高、低区管分别接入室外高、低区环网，后接入消防泵房高低区喷淋给水系统。

具体施工顺序：现场勘查→开挖管沟→管沟基础施工→喷淋水管敷设→与原水泵房、 大楼喷淋系统连接→打压→回填覆土。

5.3、室外消防管网改造示意

5.4、 系统调试:

1)消火栓系统调试：通过压力表、流速仪等检测仪表，对室内、外消火栓、屋顶消火栓进行测试；通过按下消火栓箱上的消防按钮后观查，能否在2min内启动消防水泵，并使该系统的任何一个消火栓达到设计要求的灭火功能。

2) 自动喷淋系统调试：在其共管区域末端度试水装置开启放水的情况下，应能达到设计压力，且压力表指针稳定。

六.方案实施的条件：

1、业主应有专人负责协调等有关手续。

2、 业主应尽可能提供有关技术资料。

七. 质量保证措施：

(1)质量管理方针

坚持《消防设施安装验收标准及规范》，对消防工程的维修保养质量实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针，以严密的质量管理，周到的服务体系，为用户消防体系实现安全、可靠及时运转。

(2)质量管理体系

消防设施维修质量实行公司和部门两级管理制度。公司质维部负责对消防设施总体质量进行检查，监督和验收工作，并负责组织检测工作。质检员负责对消防设施安装维修全过程的质量进行检查、 管理，对维修工程质量负责。施工各节点需使用“今日水印”相机APP进行拍照留档。

八. 安全技术要求

维修人员必须职责明确，并应严格按照规定程序工作。

(1)维修前必须报告维修区域地点、内容、 时间。 办理有关手续并通知有关部门。

(2)所有维修工作严格按照安全规定的要求进行， 以保障人身和设备安全。

(3)维修工作必须符合设备制造厂方文件中规定的安全技术条件。

维修前做好必要的防事故措施。

九、 工期要求：

总工期180 (按甲方要求)天(具体开工日期以签发开工指令所述开工日期为准)并满足甲方要求。

十、质保期：

一年免费质保，自验收合格之日起算。免费质保期内，提供免费的售后服务。响应时间为2小时，修复时间为2个工作日。

十一、服务需求：

(1)无条件配合物业管理单位单位及甲方对消防系统进行修复，使其各个系统正常工作，并与甲方、维保单位共同签字确认备案；

(2)配合甲方完成火灾报警系统按照消防部门要求进行维修改造。

(3)维修方成立维护小组， 负责本维修工程， 并对运行情况进行记录， 做到随坏随修。

(4)消防安装人员工作期间应穿统一服装、佩戴工作证件、戴安全帽等，施工期间施工方的安全责任和由施工方引起的安全责任由施工方负责。

(5)施工方配合物业管理单位及甲方做好消防部门的查验，保证验收合格。施工方应认真执行国家有关规定，服从消防管理部门的技术指导和业务管理， 达到要求， 并承担相应的责任。